İstanbul, 25 Aralık 2006

Sayın ………….,

İstanbul Beşiktaş’ ta inşaası planlanan ……..BİNASI’ nın projelendirilmesi ile ilgili

Elektrik tesisat ön proje raporumuz ekte bilgilerinize sunulmuştur. Ön projelendirmenin başlaması için

tüm sistemlerle ilgili onayınızı yahut yorumlarınızı beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

Sinem KÜL

KÜL Mühendislik

Elektrik Proje,Kontrol&Aydınlatma Danışmanlığı

Gayrettepe Mah. Ayazmadere Cad.Atasoy Apt. Blok 1 No:7/ D:3 Beşiktaş/İstanbul-TÜRKİYE

Tel: +90 212 288 28 20        Fax: +90 212 288 39 37

……………… 		          PROJESİ

ELEKTRİK TESİSATI

ÖN PROJE RAPORU

Gayrettepe Mah. Ayazmadere Cad.Atasoy Apt. Blok 1 No:7/ D:3 Beşiktaş/İstanbul-TÜRKİYE

Tel: +90 212 288 28 20        Fax: +90 212 288 39 37

……………………….

ELEKTRİK TESİSATI ÖN PROJE RAPORU

A- İÇİNDEKİLER :

- KONU

- TESİSİN TANIMI

- ENERJİ İHTİYACI VE TEMİNİ

- YEDEK ENERJİ SİSTEMİ

- ALÇAK GERİLİMLİ ENERJİ DAĞITIMI

- TESİSAT

- ANA VE TALİ TABLOLAR

- AYDINLATMA TESİSATI

- AYDINLATMA OTOMASYONU

- DIŞ AYDINLATMA TESİSATI

- GÜVENLİK AYDINLATMA TESİSATI

- DÖŞEME KANALI VE PRİZ TESİSATI

- KOMPANZASYON SİSTEMİ VE TESİSATI

- YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI

- TOPRAKLAMA TESİSATI

- KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMİ(UPS) VE TESİSATI

- INTERAKTİF TELEFON-DATA-TV VE CCTV TESİSATI

- YANGIN İHBAR VE ALARM TESİSATI

- SESLENDİRME VE ACİL ANONS TESİSATI

- TURNİKE VE KARTLI GEÇİŞ TESİSATI

01 -  KONU :

Bu raporda, İstanbul-Beşiktaş’ da yapılacak olan …………. BİNASI’ na ait uygulanması düşünülen elektrik-elektroteknik sistemi etüt edilip ana prensipleri saptanmaktadır. Ayrıca …. A.Ş. tarafından projelendirme öncesi alınması gereken temel sistem kararları ve alternatifleri sunulmaktadır.

02 - TESİSİN TANIMI :

Bina yaklaşık 12.000m2 kapalı alana sahip 3 Bodrum Kat ve üzerindeki 8 Ofis katı ve Çatı daki Helikopter Pisti ve arsa sınırlarındaki açık otopark ve yeşil alanlardan oluşmaktadır.

Her katta binanın iki ayrı bölümünde kat merdivenlerinin, şaftların ve ortak hacimlerin bulunduğu çekirdekler mevcuttur.

- 3. Bodrum Kat -10.30 Kotu ve 2. Bodrum Kat -7.30 Kotu, toplam 71 araçlık kapalı otopark ve teknik hacimlerden(elektrik-mekanik odalar) oluşmaktadır.

- 1. Bodrum Kat -4.30 Kotu, 152 kişilik Çok Amaçlı Salon, Fitness Salonu, Malzeme depoları ve Arşivler, Personele ait Dinlenme, ibadethane alanları ve Bilgisayar sistem odasından oluşmaktaktadır.Aynı zamanda 180 kişilik personel yemekhanesi ve mutfağı da bu katın önemli bir bölümünü kaplamaktadır.

- Zemin Kat 0.00 Kotu’ nun büyük bölümünü Seranit e ait Showroom oluşturmaktadır. Ayrıca bu kat Ana giriş ve Resepsiyonu, İdari İşler Müdürü ve Güvenlik Şefi odalarını içermektedir.

- 1. Kat +3.10 Kotu Seranit Satış Ofisi ve ....... Satış Sonrası departmanlarını içermektedir.

- 2. Kat +6.15 Kotu’ nda Seranit e ait ofis departmanı mevcuttur.

- 3. Kat +9.20 Kotu Mikron S, Kentsel ve Mekans’a ait ofis katıdır.

- 4. Kat +12.25 Kotu Satış Pazarlama Departmanı ve Satış ı içermektedir.

- 5. Kat +15.30 Kotu Muhasebe ve Finans’ a ait ofis departmanıdır.

- 6. Kat +18.35 Kotu Satınalma ve Lojistik, İnsan Kaynakları ve Bilgi İşlem katıdır.

- 7. Kat +21.40 Kotu Proje, Gayrımenkul ve Proje, Planlama İhale katıdır.

- 8. Kat +24.45 Kotu Hukuk ve GYO katıdır.

- Yönetim katı +27.50 Kotu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Md. Katıdır.

- Çatı Katı’ nda Helikopter pisti olacaktır.

03 - ENERJİ İHTİYACI VE TEMİNİ :

Tesisteki alıcıları;

- Dahili aydınlatma ve priz tesisatı alıcıları,

- Harici aydınlatma tesisatı alıcıları,

- UPS,

- Chiller,

- Klima santralleri ve mekanik cihazlar,

- Mutfak cihazları,

- Yemekhane-mutfak alıcıları,

- Asansörler olarak gruplandırabiliriz.

Tesisteki alıcıların yaklaşık enerji ihtiyacı temini için,  aşağıdaki güçleri diversiteli olarak görebiliriz;

- Dahili aydınlatma ve priz tesisatı alıcıları, 	:400 x 0,8          = 320 kW

- Harici aydınlatma tesisatı 			:10 kW x 1        = 10 kW

- Chiller					:80 kW x 1,2     = 96 kW

- Klima santralleri ve mekanik cihazlar,         :420 kW x 0,8   = 336 kW

- Yemekhane-Mutfak cihazları		:60 kW x 0,6  	  = 36kW

- Asansörler					:7.5 kW x 3 x 1 = 22.5kW

- UPS(120kVA)				:96 kW x 1	  = 96 kW

Toplam kurulu güç 916 kW’ tır.

Gruplandırılan alıcıların kendi aralarındaki ortak kullanım diversitesini 0.8 aldığımız taktirde, toplam kullanma diversiteli güç ;

Toplam güç kW  (NT)			916 kW

Eş Zamanlık Diversitesi (Eş)		0.80

İlave ve Done Değişikliği (Y)		1.05 (%5) alındığında,

Güç Faktörü ( Cos Q )			0.80

Tesis için gerekli talep gücü;

N =  NT x  Eş  x  Y  /  Cos Q

N =  916 x  0.80  x 1,05  /  0.8 = 961.8 kVA

N =  1000  kVA,

olarak bulunur.

1000 kVA’ lık toplam alıcı yükü maksimum 1600A akım çekecektir. Trafo ile İdari binamız arasındaki mesafenin henüz bilinmemesinden dolayı gerilim düşümüne bağlı kablo kesit hesabı yenilenecektir. Ancak 1600A şalter için öngörülen kablo 4(3x250+120mm2) NYFGbY’ dir.

04- YEDEK ENERJİ SİSTEMİ  :

Elektrik kesilmelerinde tüm tesisin acil ihtiyaçlarını ve optimum konforu karşılamak üzere dizel - elektrojen grupları tesis edilecektir. Tesis gücünün aşağıda belirtilen oranı elektrik kesilmelerine yedek enerji sisteminden beslenebilecek şekilde dizayn edilecek olup, jeneratör paylaşım ve güç kaynağı paylaşımı için bir enerji otomasyon sistemi dizayn edilecektir.

Tesisteki alıcıların yaklaşık enerji ihtiyacı temini için,  aşağıdaki güçleri diversiteli olarak görebiliriz;

- Dahili aydınlatma ve priz tesisatı alıcıları, 	:400 x 0,8          = 320 kW

- Harici aydınlatma tesisatı 			:10 kW x 1        = 10 kW

- Mekanik cihazlar(fanlar,pompalar,kazan dairesi,boyler tipi cihazlar) :40 kW x 0,8 = 32kW

- Yemekhane-Mutfak cihazları		:60 kW x 0,6  	  = 36kW

- Asansörler					:7.5 kW x 3 x 1 = 22.5kW

- UPS(120kVA)				:96 kW x 1	  = 96 kW

Toplam kurulu güç 516 kW’ tır.

Gruplandırılan alıcıların kendi aralarındaki ortak kullanım diversitesini 0.8 aldığımız taktirde, toplam kullanma diversiteli güç ;

Toplam güç kW  (NT)			516 kW

Eş Zamanlık Diversitesi (Eş)		0.80

İlave ve Done Değişikliği (Y)		1.05 (%5) alındığında,

Güç Faktörü ( Cos Q )			0.80

Tesis için gerekli talep gücü;

N =  NT x  Eş  x  Y  /  Cos Q

N =  516 x  0.80  x 1,05  /  0.8 = 542 kVA

N =  630 kVA,

olarak bulunur.

Yaklaşık 630 kVA’lık dizel-elektrojen grubu için 4mx6m ebadında bir bölüme ihtiyaç vardır. Dizel - elektrojen grupları, yerinde belirlenecek, bina dışarısında bir yerde olacak, egzost ve fan çıkışı ile grup için gerekli havanın temini ile ilgili her türlü tedbir alınacaktır.

Generatöre çekilecek kablonun kesitinin öngörülmesi için, öncelikle yerleşiminin kesinleşmesi ve gerekli gerilim düşümü hesaplarının yapılması gereklidir.

(Not: Doğalgazlı jeneratörler maksimum 100kVA da sınırlı olduğundan, binamız için kullanılması uygun değildir).

05 - ALÇAK GERİLİMLİ ENERJİ DAĞITIMI  :

Alçak gerilimli enerji dağıtımı plastik izoleli NYY cinsi kablolar ile yapılacaktır. Yatay dağıtım, asma tavan olan yerlerde tesis edilecek kablo taşıyıcıları içinden, dikey dağıtım şaftlardaki kablo

merdivenleri ile yapılacaktır. Tüm bu tava ve merdiven tesisatında, mekanik tesisat projeleri ile superpoze planlarına uyularak güzergahlar ve detaylar belirlenecektir.

Elektrik tesisat şaftlarında, katlara ait bütün zayıf ve kuvvetli akım besleme hatları birbirinden bağımsız kablo tavaları içerisinde geçecektir. Mimari olarak mümkün olduğu taktirde, binanın 2 ayrı çekirdeğindeki şaftlardan bir tanesi kuvvetli akım, diğeri zayıf akım şaftı olarak kullanılacak, sistemler tamamen birbirinden ayrılarak düzenlenmiş olacaktır.

Elektrik tesisat şaftlarının ön tarafları kapaklı olacak ve ileride yük artması neticesi besleme hatlarının değişim veya ilavesi gerektiğinde bu işlem rahatlıkla yapılabilecektir.

06 - TESİSAT :

Linye ve sorti hatları alev iletmez spiral boru veya kablo tepsisi içerisinden halogenden arındırılmış kablolar ile çekilecektir.

Asma tavan olan mahallerde, tavan içinden NYMHY tipi kablolar ile tesisat yapılacaktır.

Tesisat hacimleri depo ve rutubetli bölümlerde NYMHY kablo ve antigron malzeme ile sıva üstü tesisat yapılacaktır.

Kabloların çok sayıda ve sıva üstü olarak tesis edileceği ana güzergahlarda kablo taşıyıcıları kullanılacaktır.

07 - ANA VE TALİ TABLOLAR  :

Ana tablolar dikili sistemde tip testli saç panolarla teşkil edilecektir. Önden kontrollü tipte düşünülen ana tablolar kendileri için ayrılmış özel elektrik odalarına konulacaktır.

Ana tablo, binanın 3 bodrum katlarından mimari grubun belirlediği ve onayladığı katta ana tablo odasına yerleştirilecek ve tüm binanın enerji dağıtımı buradan yapılacaktır. Burada ayrıca yangın anında tüm enerjinin kesileceği göz önünde bulundurularak her koşulda enerjili kalacak ayrı bir yangın panosu oluşturulacaktır.

Tali tablolar tip testli sıva üstü tipi olarak tesis edilecektir. Sıva üstü tesisatları besleyen tablolar etanş ve rekor girişli olarak yapılacaktır.

Tali tablolar ;

- Katlarda, çekirdeklerde 100x30cm boyutlarında bir şaft oluşturulacak ve bu şaftında içinde olduğu, kat ışık panosu ve kat zayıf akım kutusunun konacağı bir dolap yapılacaktır. Dolaba ait kesin boyut, zayıf akım sistemlerinin belirlenmesi ile sonuçlanacaktır.

Tali tablolar saç muhafazalı olarak yapılacaktır.

Işık tali tablolarında otomatik sigortalar, kuvvet tali tablolarında otomatik sigortalar ve gerekli diğer şalt tesisi kullanılacaktır. Panolarda aydınlatma linyeleri için uygun özellikte ve projelendirildiği şekilde yangına karşı korumalı(300mA), priz linyelerinde (30mA) kaçak akım koruma anahtarları kullanılacaktır.

08 - AYDINLATMA TESİSATI :

Standartlara göre, floresan ve kompakt floresan kullanılan ofislerde, depolarda ve idari alanlarda cool-white (soğuk beyaz), yemekhane, fittness ve yemekhane gibi mahallerde warm-white (sıcak beyaz) ampul renk sıcaklığı kullanılacaktır. Projede mahal listeleri ve armatür tiplerine göre

ampul renkleri, aydınlatma hesaplarına göre bulunan ortalama aydınlık seviyeleri(lux)

belirtilecek ve mimari onaya sunulacaktır.

Aydınlatma genel olarak depo, teknik mahaller ve ofislerde floresan ampullü armatürlerle yapılacaktır. Ancak özellik arz eden bölümlerde, (koridorlar, tuvalet ve duşlar, aktivite alanları gibi) Pl ampullü spot armatürlerle aydınlatma yapılacaktır. Mahal özellikleri göz önüne alınarak genellikle halojen ampullü spotlarla yapılacak özel efekt aydınlatmaları ve gizli aydınlatmalar kullanılacaktır.

Armatür kaliteleri takılacakları bölümlerin konfor şartı esas alınarak seçilecektir.

Rutubetli bölümlerde ve tesisat hacimlerinde etanş armatürler kullanılacaktır.

Kullanılacak armatür tipleri mimari iç dekorasyon çalışmaları ile koordineli olarak belirlenecektir.

Tesisat hacimleri dışında bulunan  bölümlerde aydınlatma tesisatı anahtarları sıva altı olacak şekilde düşünülmektedir.

Enerji tasarrufu ve uzun ömür ile işletme kolaylığı sağlayacak, kompanzasyona destek verecek şekilde ,tesisin tamamında elektronik balastlı ve dim edilebilir elektronik balastlı armatürler önerilmektedir.

Projenin ileriki safhalarında, kullanılacak armatür tipleri belirlenecektir. Mahallerde uygulanacak ortalama aydınlık seviyesi Uluslararası standartlara göre belirlenecektir. Genel olarak tesisteki muhtelif yerler için kabul edilen aydınlık seviyeleri şöyledir:

- Ofisler		          : 500 lx

- Kat servis odaları             : 200 lx

- Koridorlar		          : 150 lx

- Yemekhane	,fitness	          : 200-250 lx

- Depolar, teknik mahaller : 100-150 lx

09 – AYDINLATMA OTOMASYONU:

Binanın tamamında aydınlatma otomasyon sistemi önerilmektedir. Bu sistem sayesinde ofislerde, ışık alan mekanlarda, mevsimsel ve gün içerisindeki gün ışığı alım oranlarına bağlı armatürler dim edilerek istenilen aydınlık seviyeleri mekana bağlı sabitlenecek ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.Bu mekanlarda manuel anahtarlarla kişisel ihtiyaca bağlı kumandalar da öngörülecektir. Ayrıca ışık almayan koridor ve depo gibi mahallerde, talebe bağlı hareket sensörleri yahut aydınlatma otomasyonundaki mesai saatlerine bağlı kumanda yazılımları ile otomasyon sağlanacaktır.Tüm armatürler sisteme bağlı, enerji tasarruflu elektronik dim edilebilir balastlı olacaktır.

Armatürler reflektör ve malzemeleri ile maksimum ışık konforu ve verimi sağlayan, mimari dekorasyona uygun alternatifli ürünler olarak seçilerek mimari onaya sunulacaktır. Floresan ampuller yüksek verimli ince T5 olacaktır.

10 – DIŞ AYDINLATMA TESİSATI :

Bina ve arsa çevresinde harici aydınlatma ve cephe aydınlatması yapılacaktır. Arsa çevresinde ve ana yollarda h:3m direkli, 150W CDM-T ampullü çevre aydınlatma armatürleri; binalar arasındaki küçük yollarda h:0.80-1m yüksekliğinde dekoratif bollard armatürler; çim aydınlatması için ise kazıklı tip yönlendirilebilir spot armatürler kullanılacaktır.

Cephe aydınlatmasında, cepheye ait tüm malzeme detaylarının belirlenmesine bağlı, ürünlerin bina içerisinden ve dışarısından kullanılabileceği özel tasarım yapılacaktır. Çatıdaki helikopter pist alanı için, bu bölüme özel profesyonel aydınlatma yapılacaktır.İç ve dış cephenin tamamı aydınlatılacaktır.

Işık seviyeleri, vurgulanmak istenen bölgelere göre ayarlanacak, beyaz ve sarı renkte olmak üzere iki tip ışık rengi kullanılacaktır.

Yer altı tesisatındaki kablolar, NYY tipinde iletkenler veya NYRY tipli çelik zırhlı iletkenler olacaktır.

Dış aydınlatma tesisatının kontrolü fotosel ve zaman röle ile aydınlatma otomasyonundan olacaktır.

11 – GÜVENLİK AYDINLATMA TESİSATI :

Herhangi bir nedenle enerjinin tümünün kesilmesi  gerektiği hallerde insanların paniğe kapılmalarını önlemek, giriş ve çıkışların emniyetli yapılmasını sağlamak amacıyla, binalarda güvenlik aydınlatma tesisatı yapılacaktır.

Tüm mekanlarda genel olarak uluslararası standartlara uygun olarak 5-20 lux aydınlatma seviyesi olacak şekilde acil aydınlatma tesisatı kurulacaktır. Bu genel aydınlatma elemanları içinde, bir adet ampulü yakacak şekilde kendinden 2 saat akülü enerji kesildiği anda devreye giren özel kit devresi bulunacaktır.

Bu aydınlatma dışında, yine 2 saat akülü çıkış yollarını ve kapılarını gösteren yönlendirme aydınlatma elemanları tesis edilecektir.

12 – DÖŞEME KANALI VE PRİZ TESİSATI :

Priz tesisatı aydınlatmanın sıva altı olduğu yerlerde sıva altı, sıva üstü olduğu yerlerde sıva üstü olarak yapılacaktır.

Duvara monte edilecek prizler bitmiş döşemeden mimari kontrollük onayı ile 30cm yüksekliğe konulacaktır.

Mutfak gibi hacimlerdeki prizlerin yüksekliği ve yerleri kullanılacak ekipmanın özelliğine göre belirlenecektir.

Tesiste koridorlarda temizlik amacıyla çeşitli noktalara prizler konulacaktır.

Ayrıca teknik hacimlerde, üç fazlı ve bir fazlı priz bulunan kombine priz kutuları tesis edilecektir.

Her çalışma masası için 2 adet Şebeke prizi, 2 adet UPS prizi, 2 adet Telefon ve 2 adet Data amaçlı priz kullanılacaktır.Ofis katlarındaki masaların çoğunluğu duvara monte edilecek mesafede değildir. Bu nedenle ortalardaki masaların tasarlanmasında dekoratif bürotik priz kanallarının kullanılacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu priz gruplarının büyük bir kısmına döşeme kanalı ve duvar yakınlarındakiler için alçıpan içerisinden yahut giydirilmiş kolonlar arasından inilerek döşemeden PVC boru ile ulaşılacaktır.

Döşeme kanalı ve buatlarının kullanılması ve bu dağıtım sisteminden masalardaki Bürotik priz gruplarına ulaşabilmek için   minimum 7cm Şap yüksekliğine ihtiyaç vardır. Bu yükseklikler de seçilecek marka bazında değişim gösterebilmektedir.

Mimari ve statik olarak bu şap yüksekliği uygun olmadığı taktirde enerji dağıtımında masalara ulaşabilmek için tüm kolonların çevresi giydirilecek ve kablo inişi için boşluklar bırakılacaktır.Bu inişlerden masalara ulaşmak için PVC borular tesis edilecektir. Ancak bu uygulama sistem çözümünü ve aplikasyonu, bu adetteki kullanıcı için oldukça zorlaştıracağından Döşeme kanalı en ideal çözümdür.

13 - KOMPANZASYON SİSTEMİ VE TESİSATI :

Yapıya ait kompanzasyon ana girişte, yani ana tablo odasında olacak şekilde merkezi kompanzasyon yapılacaktır.

Tesiste T5 floresan ve PL kompakt flroesan ampullü elektronik balastlı armatürler çoğunluktadır.

Kompanzasyon tesisi ile mevcut cosα değerinin 0.98’ e yükseltilmesi tasarlanmıştır.

Kondansatörler için kuru tip kullanılmasını önermekteyiz. Ayrıca sistemde harmoniklerin oluşmasından ötürü kondansatör başlarına ayrıca reaktör kullanılmasını tavsiye ederiz.

14 – YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI :

Binadaki yıldırımdan korunma sistemi, Uluslar arası standartlara uygun olarak  Faraday Kafesi prensibine göre yapılacaktır.

Sistem, çatı seviyesinde monte edilecek yakalama uçları, iletkenler, topraklama çubukları ve diğer aksesuarlardan oluşmaktadır.

Tüm iletkenler, yakalama uçları ve topraklama çubukları elektrolitik bakır olacaktır.

Yakalama uçları 450mm yüksekliğinde ve 15mm çapında bakır malzeme olacaktır.

Çatı ağ iletkeni 70mm2 içi dolu bakır olacaktır.

Cepheden inişler, beton duvar ve mermer arasındaki yalıtım malzemesinin içinden olacaktır. İniş iletkeninin topraklama çubuklarına bağlantısı cadwell kaynak ile yapılacaktır. Toprak iniş iletkeni için ilgili yakalama ucundan iki adet iletken kullanılacaktır.

Yıldırımdan korunma iletkeninin tutturulması için özel kelepçe kullanılacaktır. Montajın tamamlanmasını takiben, bağlantı yeri menhol içine alınacaktır.

İletkenler en fazla 90cm ara ile bulunduğu yüzeylere tutturulmalıdır.

15 - TOPRAKLAMA TESİSATI :

Yeni bir yapı olması nedeni ile, İç Tesisler Yönetmeliği’ ne bağlı kalınarak binada Temel Topraklama sistemi tesis edilecek ve uygulama radyatemel içerisinde 30x3mm galvaniz şerit ile yapılacaktır.

Aydınlatma devrelerinde 300mA (yangına karşı koruma), priz devrelerinde 30mA (insan hayatını koruma) kaçak akım röleleri ile korunacaktır.

UPS devrelerinde kesinti istenmediğinden ötürü kaçak akım koruma kullanılmayacaktır.

Topraklama tesisatı yapılacak teçhizatı şu şekilde gruplandırabiliriz.

- Kuvvet ve aydınlatma tesisatına ait metal gövdeli alıcılar,

- Bilgisayarlar,

- Her türlü boru donanımları,

- Tüm elektriksel alıcılar,

Binada ana tablodan tali tablolara ve buradan alıcıların madeni gövdelerine kadar devam eden topraklama şebekesi kurulacaktır. Zayıf akım, kuvvetli akım ve UPS, yıldırımdan korunma tesisatları öncelikle ayrı baralardan topraklanacak, daha sonra eş potansiyel barada birleştirilecek ve temel topraklama ile yedekli çekilecek bakır kablo ile bağlantısı sağlanacaktır.

Projelendirmenin başlayabilmesi için Statik gruptan gelecek, Temel Kalıp Planı ve kesitlere ihtiyaç vardır.

16 - KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) TESİSATI  :

Ofislerde kullanılan bilgisayarlar, Zayıf Akım Merkezleri, Otomasyon merkezleri ve Kameralar için UPS tesis edilecektir.

UPS cihazı sadece gücün kesildiği anda bilgilerin kaybolmamasını sağladığı gibi aynı zamanda sistemdeki elektrik hareketlerinden elektronik cihazları korumakta ve ömrünü uzatmaktadır.

Tesisteki bilgisayar ekipmanları için kurulacak UPS sisteminin gücü 120 kVA öngörmekteyiz, projenin ilerideki aşamasında kesin tespit edilecektir.

Ayrıca bu UPS e ilave olacak şekilde, önemi işveren tarafından belirlenecek mekanlar(enerji kesintisinin ve bilgi kaybının tahammülsüz olduğu alıcılar), Zayıf Akım Merkezleri, Otomasyon merkezleri ve Kameralar için ilave 10kVA UPS önermekteyiz, ancak projenin ilerideki aşamasında ve talepler doğrultusunda tespit edilecektir.

İkinci UPS, 120KVA lık UPS in herhangi bir koşulda arızalanması halinde devreye otomatik girecek şekilde tesis edilecektir.

UPS cihazları, mimari onay doğrultusunda,1Bodrum kattaki Bilgisayar Sistem odasında olabilir. 120kVA lık bir UPS in boyutları marka seçimleri ile belli farklılıklar gösterse de, mimari gruba fikir vermesi amacı ile yaklaşık 1.2mx3.6mx2.15m(en-boy-yükseklik)’dir.

17 – INTERAKTİF CCTV-TEL-DATA-TV TESİSATI :

Tüm sistemleri bir arada, tek merkezde toplayabileceğimiz, data ve ses iletişiminin daha güvenli ve alternatifli olanaklar sağlandığı interaktif sistem önerilmektedir. Tüm kablolar tek tip olacaktır ve CAT7 FTP önerilmektedir. Bu kablo tipi ile daha geniş bant genişliğinde daha düzgün,hızlı ve sağlam veri akışı sağlanabilecektir. Tel ve data sistemleri için her masaya tek kablo çekilerek iki ihtiyaç da bu tek kablo ile sağlanacaktır. Sayısal telefon santrali aynı rack kabin içerinde tel-tv ve cctv ile beraber olacaktır. Bu santralin seçimi ihtiyaçlar bazında belirlenecektir. İstenildiği taktirde dahili hatların harici hatlarla görüşmesi, tüm telefonlara ait görüşme raporlarının alınabilmesi, firma içi ve dışı konferans görüşmelerinin yapılabilmesi imkanları mevcuttur. Tel-data için önerilen bu yapısal kablolamada, her iki uç sonlandırılacak ve sistemin kablolarının sabitlenmesi sağlanacaktır. İnternet bağlantısı için Access pointler ve telefon tesisatı için Dect baz istasyonları birbirinden ayrı olarak önerilmektedir. Ofis işlevli binalarda, kesintili görüşmeye neden olabileceğinden sadece wireless sistem önerilmemektedir.

Binaya girişlerin ve çevrenin güvenliğinin bir noktadan gözetilmesini sağlamak amacıyla bir CCTV sistemi tesis edilecektir.

Kameralar IP tip seçilecek, her bir kameraya ait görüntü, Ip kod ve firma bilgilerine sahip yetkili kişiler tarafından istenilen herhangi bir yerden, internet üzerinden izlenebilecektir. Kameralara ait ayrı bir network kurulumu ile ayrıca güvenlik sağlanacaktır.

Giriş çıkış kapıları, kat merdivenleri, asansör girişleri ve tesis arsa çevresinde yerleştirilmiş televizyon kameraları vasıtasıyla zemin kattaki Güvenlik Odasındaki TV monitörlerinden sürekli olarak denetleme sağlanabilecektir. Kameraların tespit ettiği görüntü, seçici klavye üzerinde manuel veya otomatik olarak monitöre iletilecektir.

....... A.Ş. dışarıdan oluşabilecek tehditler için sadece güvenlik amacı ile bir CCTV sistemi mi, yoksa tüm çalışanların da izlenerek çalışmalarının kontrol edileceği bir sistem mi istediğinin bilgisini vermelidir.

Tüm sistemlerdeki alıcılara giden kablo boyunun 100m’ yi aşmaması dikkate alınarak belirli katlardaki zayıf akım kutularının yanında ara Rack Kabinlerin konulacağı mekanlara ihtiyaç olacaktır. Bu rack kabinler her katta olmayacak ve yaklaşık 60x60cm boyutlarında olacaktır.

Ana merkez 6. Kattaki Bilgi İşlem Odasında, ancak CCTV monitörleri ve kumandası Zemin Kattaki Güvenlik Şefi odasında olacaktır.

18 - YANGIN İHBAR VE ALARM SİSTEMİ :

Can ve mal güvenliğinin iyi bir şekilde korunması için tüm tesiste interaktif adresli tip yangın ihbar ve alarm tesisatı planlanacaktır.

Tesisin yangına karşı korunması için;

Otomatik yangın ihbar dedektörleri, Manuel ihbar butonları, Alarm klaksonları, Yangın santralından oluşan komple bir yangın ihbar ve alarm sistemi tesis edilecektir. Tesisin  girişinde Resepsiyonda veya sürekli bir kişinin gözetiminde olacak Güvenlik Şefi odasında bulunan yangın ihbar santralı, standartlara uygun yerleştirilecek komponentlere bağlanacaktır.

Binada isletme ve mekanik grupla oluşturulacak yangın senaryosuna göre bazı izleme ve kontrol komponentleri santral loop una bağlanacak ve sistemin yangın ihbar panelinden izlenmesini ve kumandasını sağlayacaktır.

Yangın ihbar ve alarm sistemi projelendirilirken yukarıda bahsedilenler dışında, uluslararası standartlara, şartnamelere ve tesisin mimari özelliklerine uygun sistem seçimi yapılacaktır.

Yangın ihbar tesisatında, 1x2x1.5 J-H(St)Y tipi kablolar kullanılacaktır. Sirenler için ise       2x1.5 N(HXMH) tipi kablolar kullanılacaktır.

19 - SESLENDİRME VE ACİL ANONS TESİSATI:

Ofis hacimlerinde, odalarda, koridorlarda ve merdivenlerde hacimlerin mimari özellikleri göz önünde bulundurularak, tavanlara veya kolonlara yerleştirilmiş hoparlörler vasıtasıyla müzik ve yangın-felaket anında acil anons yayınının yapılması sağlanacaktır.

Bunun için telefon santralı operatrist odasına seslendirme cihazları yerleştirilecek ve operatrist tarafından istenilen bölgelere ayrı ayrı anons yapılması sağlanacaktır.

Tüm hoparlörler mahalinden bölgesel ayar paneli ile kumandalı olacak ve kontrolü sağlanacaktır.

Potansiyometreler genel hacimler için katlardaki tali tabloların yanında bulunan kat zayıf akım tablolarında, bağımsız bölüm olan odalarda ise anahtar yanına h:110cm yüksekliğe sıva altı olarak monte edilecektir.

Seslendirme sistemi için giriş katında zayıf akım kontrol odasında merkez oluşturulacaktır.

Seslendirme merkezi ile yangın ihbar merkezleri arasında yapılacak bilgi bağlantısı ile yangın anında acil anons devreye girerek yangın zonlarına anons yapılması sağlanacaktır.

Seslendirme tesisatında 3x0.75 mm2 LIHCH ve 2x0.75 mm2 LIHCH tipi blendajlı fleksıbıl kablolar kullanılacaktır.

Toplantı ve seminer odaları gibi özellik teşkil eden mekanlarda profesyonel ses ve görüntü sistemleri çalışılacaktır.

Ana merkez Zemin Kattaki Güvenlik Şefi Odasında olabilir.

20 – TURNİKE VE KARTLI GEÇİŞ TESİSATI:

Güvenlik tesisatının bir bölümü olarak otopark girişinde turnike sistemi ve ana girişte kartlı geçiş sistemi önerilmektedir.

Kartlı geçiş sistemi ana girişlere ilave olarak, herkesin ulaşmasının istenmediği, işveren tarafından talep edilecek odalarda, Bilgi işlem, UPS,Ana tablo ve Güvenlik odalarında tasarlanacaktır.